Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия

|  | УТВЕРЖДАЮ проректор по учебной работе профессор____________ П.Б.Акмаров «____» _____________________2014 г. |
| --- | --- |

ТЕПЛОМАССООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЙ:

ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА

Методические указания к выполнению расчетно–графической работы

для студентов, обучающихся по направлению

бакалавриата «Теплоэнергетика и теплотехника»

Ижевск

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

2014

УДК 621.181.27(078)

ББК  31.361я73

Т 34

Методические  указания составлены на основании ФГОС ВПО по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» (бакалавриат), утвержденный приказом МОН РФ № 635 18 ноября 2009 г.

Рассмотрены и рекомендованы к изданию редакционно-издательским советом  ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, протокол № ___ от ___________2014 г.

Рецензент

Н.П. Кочетков – к.т.н., профессор кафедры электротехники, электрооборудования и электроснабжения ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

Составитель

Л.П. Артамонова  – к.э.н., доцент кафедры энергетики и электротехнологии

Т   Тепломассообменное оборудование предприятий: тепловой расчет котла – утилизатора: учебно-методическое пособие / Сост. Л.П. Артамонова. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. –  32 с.

Методические указания к выполнению расчетно-графической работы  для студентов, обучающихся по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника»

УДК 621.181.27(078)

ББК  31.361я73

©Артамонова Л. П., составление, 2014

© ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие методические указания…………………………………………… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование теплоты отходящих газов в котлах – утилизаторах ….. | 5 |
| 1.1 | Классификация котлов – утилизаторов …………………………………. | 5 |
| 1.2 | Газотрубные конвективные котлы – утилизаторы ……………………... | 8 |
| 1.3 | Водотрубные конвективные котлы – утилизаторы …………………….. | 9 |
| 2 | Поверочный расчет котла – утилизатора ……………………………….. | 13 |
| 2.1 | Исходные данные для расчета …………………………………………… | 13 |
| 2.2 | Расчет параметров дымовых газов ………………………………………. | 14 |
| 2.3 | Расчет паропроизводительности котла – утилизатора …………………. | 15 |
| 2.4 | Поверочный расчет пароперегревателя …………………………………. | 16 |
| 2.5 | Поверочный расчет испарителя …………………………………………. | 19 |
| 2.6 | Поверочный расчет водяного экономайзера ……………………………. | 21 |
|  | Литература ………………………………………………………………… | 23 |
|  | Приложения ……………………………………………………………….. | 24 |

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Самостоятельная работа по курсу «Тепловой расчет котла – утилизатора» предусматривает выполнение  расчетно-графической работы. В настоящем учебном пособии даны задание  и необходимые методические указания для выполнения работы.

Цель выполнения расчетно-графической работы – закрепить и углубить полученные знания при практическом решении конкретной инженерной задачи; научиться пользоваться специальной литературой и другими техническими материалами; расширить круг знаний, изучая стандарты, справочники, документацию по типовым проектам; развивать творческую инициативу при самостоятельном решении инженерных задач.

Расчетно-графическая работа посвящена выполнению теплового расчета котла-утилизатора. Все расчеты выполняются в соответствии и на основе действующих нормативных методов теплового расчета котельных агрегатов.

В результате  выполнения работы студент должен знать основные методики расчета параметров тепломассообменного оборудования, уметь проводить расчеты параметров, проводить выбор оборудования и владеть навыками проектирования тепломассообменного оборудования.

Все расчеты нужно сопровождать краткими пояснениями и подробными вычислениями. При вычислении какой-либо величины нужно словами указать, какая величина определяется и по какой формуле.

Необходимо указывать размерность величин как заданных в условиях задач, так и полученных в результате решения. В расчетах применять только международную систему единиц (СИ). В помощь к выполнению расчетно-графической работы в пособии рассмотрены теоретические вопросы, касающиеся темы.

В начале работы привести содержание, в конце выполненной работы – список использованной литературы.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ

В КОТЛАХ-УТИЛИЗАТОРАХ

1.1 Классификация котлов – утилизаторов

Котлы – утилизаторы – теплоутилизационные установки, предназначенные для выработки пара или нагретой воды путем использования теплоты отходящих газов технологических печей и агрегатов.

В качестве основных признаков классификации котлов-утилизаторов можно выделить: вид получаемого теплоносителя; вид теплоносителя, который проходит по трубам поверхностей нагрева; способ  циркуляции пароводяной смеси в испарительных поверхностях нагрева; температура, поступающих в котел-утилизатор отходящих газов; величина параметров получаемого пара; конструкция  поверхностей нагрева, определяемых температурой отходящих газов; конфигурация газохода, в котором размещаются поверхности нагрева.

В соответствии с вышеназванными признаками можно выделить следующие виды котлов – утилизаторов:

1. Вид получаемого теплоносителя.

– водогрейные;

– паровые;

– пароводогрейные.

Паровые котлы могут быть как с выработкой насыщенного, так и перегретого пара.

2. Вид теплоносителя, который проходит по трубам поверхностей нагрева:

– газотрубные –  по трубам проходят отходящие газы;

– водотрубные – в трубах проходят вода, пароводяная смесь или пар.

3. Способ  циркуляции пароводяной смеси в испарительных поверхностях нагрева:

– с естественной циркуляцией;

– многократной принудительной;

– без циркуляции, т.е. прямоточные.

Возможна также и комбинированная циркуляция.

4. Температура, поступающих в котел-утилизатор отходящих газов:

– низкотемпературные – с температурой газов до 800–900○С (кратковременно до 1100○С);

– высокотемпературные – при температуре отходящих газов свыше 1100–1200○С.

5. Величина параметров получаемого пара.

– котлы-утилизаторы низких параметров  - давление пара до 1,4МПа, температура перегретого пара до 280-300○С;

– котлы-утилизаторы  повышенных параметров - соответственно, до 4,5МПа и 450○С;

– котлы-утилизаторы высоких параметров - до 10–14МПа и 500–550○С.

6. Конструкция  поверхностей нагрева, определяемых температурой отходящих газов:

– конвективные;

– радиационные;

– радиационно-конвективные.

7. Конфигурация газохода, в котором размещаются поверхности нагрева:

– вертикальные;

– горизонтальные;

– П– образные, Г– образные, U – образные и прочих конфигураций.

В качестве основных используют три типа котлов – утилизаторов:

а) газотрубные котлы паропроизводительностью 330т/ч.

б) водотрубные котлы паропроизводительностью 1250т/ч.

в) водотрубные радиационно-конвективные и радиационные котлы – утилизаторы – охладители конвертерных газов (ОКГ) с максимальной паропроизводительностью 130370т/ч при средней паропроизводительности, соответственно, 3080т/ч.

Несмотря на сравнительно невысокие паропроизводительности отдельных котлов-утилизаторов по сравнению с энергетическими котлами, суммарная их производительность при использовании отходящих газов от ряда технологических печей и агрегатов может дать большую экономию топлива. Величину экономии топлива можно определить по формуле:

BЭ=QгQУТ⋅ηКУηТПК, кг у.т.,                           (1.1)

где Qг – количество теплоты, отобранное от дымовых газов за определенный период, МДж;

QУТ– теплота сгорания условного топлива, 29,3МДж/кг;

ηКУ – тепловой к.п.д. котла-утилизатора;

ηТПК – тепловой к.п.д. замещенного котлом – утилизатором топливного котла.

При подстановке численного значения теплоты сгорания условного топлива 29,3 МДж/кг формула принимает следующий вид:

BЭ=0,0341⋅Qг⋅ηКУηТПК,  кг у.т.

Теплота дымовых газов, использованных в котле – утилизаторе определяется выражением:

Qг=G⋅I'−I'', кВт                                      (1.2)

где G – количество отходящих газов, прошедших через котел, м3/с;

I' , I'' – соответственно энтальпии отходящих газов при их температуре на входе в котел-утилизатор и температуре на выходе из него, кДж/м3.

1.2 Газотрубные конвективные котлы – утилизаторы

Устройство газотрубного котла – утилизатора при горизонтальной компоновке корпуса котла представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Устройство газотрубного конвективного котла-утилизатора

1 – канал входа дымовых газов;  2 – канал выхода отработанных газов; 3 – барабан;

4 – газоходные трубы; 5 – циркуляционный насос; 6 – сепарационное устройство;

7 – пароперегреватель;  8 – водяной экономайзер

Питательная вода после атмосферного деаэратора поступает в экономайзер, а затем в барабан котла, в рабочем объеме которого размещен пучок труб для прохода отходящих газов. Испарение воды происходит непосредственно в объеме барабана между разогретыми газом трубами. Полученный пар удаляется через сепарационное устройство, размещенное в верхней части рабочего объема барабана. Сепарационное устройство выполнено в виде дырчатого потолочного щита или жалюзи, что обеспечивает отделение от потока пара, поступающего из барабана в пароперегреватель, уносимых из полости барабана капель воды. После пароперегревателя пар направляется к потребителям.

Температура дымовых газов на входе в котел в зависимости от марки котла составляет 600○С или 1200○С, на выходе из котла – около 200○С. Снижение теплосодержания дымовых газов при изменении температуры от 600/1200○С до 200○С соответствует количеству теплоты, которая идет на выработку пара, т.е. на нагрев воды в экономайзере, испарение воды в барабане и перегрев пара (с учетом потерь теплоты в окружающую среду).

Изменение температуры воды в процессе парообразования представлено на рисунке 1 для давлений получаемого пара 1,4МПа. В этом случае нагрев воды в экономайзере возможен до температуры насыщения при указанном давлении (195○С). Из барабана пар также выходит с температурой насыщения 195○С, а после пароперегревателя его температура составляет 240280○С. Расход отходящих газов для таких котлов – 1555 тыс. м3/ч.

В газотрубных котлах могут отсутствовать экономайзеры или пароперегреватели, котлы могут выполняться с вертикальной компоновкой корпуса. В ряде случаев газотрубные котлы имеют эксклюзивную конструкцию, предназначенную для определенных технологических агрегатов химической и нефтехимической промышленности, цветной металлургии и других отраслей.

1.3 Водотрубные конвективные котлы-утилизаторы

Принципиальные схемы водотрубных конвективных котлов-утилизаторов представлены на рисунке 2.

Горизонтальная компоновка котлов (см. рис. 2а) обусловлена преимущественным горизонтальным расположением отводящих газоходов технологических печей и агрегатов. Вертикальная компоновка (см. рис. 2б) – необходимостью размещения котлов-утилизаторов в стесненных условиях цеха, а также экономией производственных объемов и площадей цеха. П–образная компоновка соответствует традиционной компоновке паровых котлов (см. рис. 2в).

Температура дымовых газов на входе в водотрубные конвективные котлы-утилизаторы находится обычно в пределах 600900○С, на выходе – 160200○С. Теплота, которую теряют дымовые газы, идет на выработку пара обычно по традиционной трехстадийной схеме: нагрев воды в экономайзере, испарение воды в испарительных поверхностях нагрева и перегрев пара.

Давление получаемого пара составляет 1,8 или 4,5МПа. В соответствии с этими давлениями температура воды в процессе парообразования изменяется следующим образом: в экономайзере температура воды может увеличиться от 100○С до температуры насыщения при указанных давлениях (207 или 257○С), температура пара на выходе из барабана котла в пароперегреватель равна температуре насыщения, после пароперегревателя температура пара составляет 350400○С.

а)

б)в)

Рисунок 2 – Принципиальные схемы водотрубных конвективных

а, б, в – соответственно, при горизонтальной, вертикальной и  П-образной компоновках газоходов котлов; 1 – газоход котла;  2 – питательный насос; 3 – экономайзер;

4 – барабан-сепаратор; 5 – циркуляционный насос; 6 – секции испарительных

поверхностей нагрева (6* – предвключенная секция); 7 – пароперегреватель;

8 – выход перегретого пара

Поверхности нагрева в газоходе котлов по ходу движения в нем газов обычно размещаются в следующей последовательности: пароперегреватель, испарительные поверхности нагрева и экономайзер. Для тепловой защиты пароперегревателя от резкого повышения температуры дымовых газов, а также в целом для повышения надежности работы пароперегревателя, возможна установка предвключенной секции испарительных поверхностей нагрева (см. рис. 2в).

Водотрубные конвективные котлы выполняются с принудительной многократной циркуляцией воды в испарительных поверхностях нагрева. Секции испарительных поверхностей подключены к барабану-сепаратору параллельно через коллектор (на рисунке 2 не показан). Пароводяная смесь, выходящая из испарительных поверхностей нагрева в барабан разделяется в нем на пар и воду. Пар поступает в пароперегреватель, а оставшаяся вода в смеси с водой, поступающей из экономайзера, вновь направляется в испарительные поверхности нагрева.

Особенности водотрубных конвективных котлов – утилизаторов:

1. Большой удельный объем дымовых газов (на единицу паро-производительности) по сравнению с топливными паровыми котлами (ТПК)

g=GОТХD (gКУ=68; gТПК=1,21,5),                            (1.3)

что обусловливает:

– менее высокий КПД, по сравнению с топливными паровыми котлами, вследствие больших потерь теплоты с уходящими газами:

ηКУ≤50÷70%, ηТПК≤85÷95%;

– большой расход электроэнергии на привод дымососа – в эквивалентном пересчете расход составляет до 15 – 20% от энергии получаемого пара (для ТПК – 1,5–2,0%).

2. При работе котлов – утилизаторов на дымовых газах на поверхностях нагрева осаждается сажа, что приводит к увеличению газодинамического сопротивления котла и снижает вследствие теплового сопротивления слоя сажи интенсивность теплопередачи.

Среди различных типов котлов – утилизаторов в отдельную группу выделены газотрубные котлы. Маркировка газотрубных котлов: Г – горизонтальный, В – вертикальный, Б – с выносным барабаном – сепаратором, И – с предвключенной испарительной поверхностью, П – с пароперегревателем, Э – с экономайзером. Котлы Г–150, Г–-420, Г–950 предназначены для охлаждения технологических газов с целью конденсации паров серы и получения насыщенного пара в процессе обезвреживания сероводородных газов. Котлы Г–250, Г–345, Г–250П, Г–345П, Г–550П, Г–145Б, Г–1030Б, Г–330БИ, Г–445БИ, Г–660БИ предназначены для выработки насыщенного пара за счет использования тепла технологических и отходящих газов в химической, нефтехимической, металлургической и других отраслях промышленности. Вертикальные котлы В-90Б и Г-460Б предназначены для охлаждения конвертированных газов и производства насыщенного пара. Котлы Г–400ПЭ и Г–420БПЭ предназначены для получения перегретого пара за счет использования тепла отходящих газов из газовой турбины  и тепла нитрозных газов в схеме получения слабой азотной кислоты.

Энерготехнологические котлы КС–200 ВТКУ–М и КС–450 ВТКУ–М устанавливаются за печами обжига серного колчедана в кипящем слое производительностью 200 и 450 т/сутки.

Котлы – утилизаторы серии КУ предназначены для выработки перегретого пара на основе использования физического тепла газов, выходящих из мартеновских, нагревательных и других технологических печей.

Основными элементами котла-утилизатора являются барабан, испарительная поверхность нагрева, пароперегреватель и водяной экономайзер. В отдельных случаях могут отсутствовать пароперегреватель или водяной экономайзер, или оба вместе. Принципиальная расчетная схема котла-утилизатора дана на рис. 3. При начальной температуре газов ниже 800°С пароперегреватель, как правило, располагается первым по ходу газов.

Рисунок 3 - Схема котла-утилизатора

Б - барабан; ВЭ - водяной экономайзер; И - испаритель; ПП - пароперегреватель;

ЦН - циркуляционный насос; 1, 2, 3, 4, 5, 6 - коллекторы экономайзера, испарителя

и пароперегревателя соответственно

2 ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ КОТЛА – УТИЛИЗАТОРА

2.1 Исходные данные для расчета

Целью поверочного расчета является определение количества теплоты, воспринимаемой поверхностями нагрева котла-утилизатора при заданных параметрах и сравнение расчетной величины с фактическим тепловосприятием котла-утилизатора.

Исходные данные для расчета котла-утилизатора выбираются из таблиц 1, 2, в соответствии с вариантом.

Таблица 1 - Основные технические характеристики котлов-утилизаторов

Моя цифра 6

| Вариант (предпоследняя цифра шифра зачетной книжки) | Тип котла | Паропроизводи-тельность, Dпп, т/ч | Давление пара, Рб, МПа | Температура перегретого пара, tпп, ºС | Объем дымовых газов при нормальных условиях, G0, м3/ч | Температура газов перед котлом,t′г,ºС | Температура уходящих газов, t″г, ºС | Температура питательной воды,tпв, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КУ-40-1 | 12,9 | 4,5 | 385 | 40000 | 850 | 248 | 80 |
| 2 | КУ-40-1 | 13,45 | 1,8 | 385 | 40000 | 850 | 227 | 70 |
| 3 | КУ-60-2 | 19 | 4,5 | 392 | 60000 | 850 | 252 | 80 |
| 4 | КУ-60-2 | 19,9 | 1,8 | 366 | 60000 | 850 | 229 | 70 |
| 5 | КУ-80-3 | 25,8 | 4,5 | 385 | 80000 | 850 | 248 | 100 |
| 6 | КУ-80-3 | 26,9 | 1,8 | 358 | 80000 | 850 | 227 | 80 |
| 7 | КУ-100-1 | 32,6 | 4,5 | 382 | 100000 | 850 | 242 | 100 |
| 8 | КУ-100-1 | 33,9 | 1,8 | 360 | 100000 | 850 | 240 | 90 |
| 9 | КУ-125 | 40,8 | 4,5 | 385 | 125000 | 850 | 238 | 100 |
| 0 | КУ-150 | 50,5 | 4,5 | 393 | 150000 | 850 | 213 | 80 |

Таблица 2 – Состав дымовых газов за различными технологическими  агрегатами

Цифра 5

| Вариант (последняя цифра шифра зачетной книжки) | Состав газов, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО2 | N2 | SO2 | CO | O2 | H2 | H2O |
| 1 | 13 | 76,5 | - | 2 | 1,5 | - | 7 |
| 2 | 8 | 75,5 | 5,5 | - | 5 |  | 6 |
| 3 | 16,8 | 14,0 | - | 3,4 | - | 41,8 | 24 |
| 4 | 5 | 66,6 | 0,4 | 18 | - | 10 | - |
| 5 | 13,2 | 72,5 | 0,8 | - | 1,5 | 12 | - |
| 6 | - | 65 | 1,5 | 15 | - | 2,5 | 16 |
| 7 | 12 | 71 | 0,5 |  | 2,5 |  | 15 |
| 8 | 4 | 68 | 2 |  | 6 |  | 20 |
| 9 | - | 73 | 1,3 | 11 |  | 4,7 | 10 |
| 0 | 2 | 76 | 0,5 | 12 | 6,5 | 3 |  |

2.2 Расчет параметров дымовых газов

Дымовые газы рассматриваются как газовые смеси. Состав дымовых газов в объемных долях приведен в табл.2 исходных данных.

Объемная изобарная теплоемкость дымовых газов при входе в котел- утилизатор и на выходе из него подсчитывается как теплоемкость смеси газов по формуле, кДж/(м3· 0С):

cpг=cpiri,	(2.1)

где сp,i – объемные изобарные теплоемкости компонентов дымовых газов при температурах, соответственно, на входе газа в котел – tг' и на выходе из него – tг'', кДж/(м3·0С);

ri – объемные доли компонентов смеси (в относительных единицах).

Теплоемкость газов при tг' и  tг'' выбирается из  приложения А табл. А.1

Энтальпия газов на входе в котел – утилизатор, кДж/м3:

Iг'=срг1⋅tг'.	(2.2)

Энтальпия газов на выходе из котла-утилизатора, кДж/м3:

Iг''=срг2⋅tг'' .                                      	(2.3)

По вычисленным значениям Iг' и  Iг'' строится график зависимости изменения энтальпии газов в газоходах котла Iг=f (tг) по двум точкам, так как  зависимость практически линейная.

2.3 Расчет паропроизводительности котла – утилизатора

Для расчета паропроизводительности котла – утилизатора используется уравнение теплового баланса, согласно которому теплота, отданная дымовыми газами равна теплоте, принятой нагреваемой средой:

Qг=ϕG0Iг'−Iг'',                                          (2.4)

Qп=Dппiпп−iпв+Dпрi'−iпв,                              (2.5)

Qг1 = Qп,

где Qг – теплота, отданная дымовыми газами в котле – утилизаторе, кВт;

φ – коэффициент сохранения теплоты (принимается φ=0,98);

Qп – теплота, затраченная на испарение и перегрев пара, кВт;

Dпп – паропроизводительность котла-утилизатора, кг/с;

Dпр – расход воды на продувку котла; кг/с: Dпр=Dппψ1 (ψ1 – коэффициент  непрерывной продувки котла, принимается не более 5%);

iпп – энтальпия перегретого пара на выходе из котла, кДж/кг;

i – энтальпия кипящей жидкости, кДж/кг

iпв – энтальпия питательной воды, кДж/кг;

Go – объемный расход газов при нормальных условиях, м3/с.

Энтальпия перегретого пара iпп при заданных значениях температуры tпп и давления Рб пара в барабане определяется по i–s диаграмме (приложение Г) Энтальпия кипящей жидкости определяется по i–s диаграмме при давлении Рб  и степени сухости х=0 или по термодинамической таблице водяного пара (приложение В). При этом давление пара в барабане определяется как сумма давления перегретого пара и гидравлического сопротивления пароперегревателя Р0,1Рпп, Па:

Рб=Рпп+Р                                                         (2.6)

Энтальпия питательной воды рассчитывается по выражению, кДж/кг:

iпв = срв tпв,                                                        (2.7)

где срв – теплоемкость воды при температуре tпв, кДж/кг0С (приложение А, табл. А.2).

Приравнивая правые части уравнений теплового баланса (2.4), (2.5) находится паропроизводительность котла – утилизатора Dпп.

2.4 Поверочный расчет пароперегревателя

а) Рассчитывается теплота, идущая на перегрев пара, кВт,

Qпп = Dпп(iпп- i),	(2.8)

где i – энтальпия сухого насыщенного пара,  кДж/кг.

Энтальпия сухого насыщенного пара определяется по i–s диаграмме (приложение Г) при давлении Рб и степени сухости пара х=1 или по термодинамической таблице водяного пара (приложение В).

Количество теплоты, полученное на перегрев пара, равно количеству теплоты, отданному дымовыми газами,

Qпп = Qг1,

где  Qг1 – теплота, отданная дымовыми газами в пароперегревателе, кВт,

Qг1=ϕG0(Iг'−Iг1)                                          (2.9)

Исходя из теплового баланса пароперегревателя рассчитывается энтальпия газов за ним, кДж/м3:

Iг1=Iг'−QппGo⋅ϕ.                                      (2.10)

По I–t – диаграмме дымовых газов, построенной ранее, определяется температура газов за пароперегревателем tг1.

б) Рассчитывается температурный напор в зоне пароперегревателя как среднелогарифмическая разность температур по формуле:

Δtср1=(Δtб−Δtм)/ln(ΔtбΔtм),	(2.11)

где Δtб – разность температур газа и пара в том конце поверхности нагрева пароперегревателя, где она наибольшая, °С;

Δtм– разность температур в другом конце поверхности нагрева пароперегревателя, °С.

При определении разностей температур tб и tм необходимо учесть, что схема движения теплоносителей, газа и пара, противоточная.

Когда Δtб/Δtм 1,7, температурный напор можно с достаточной степенью точности определять как среднеарифметическую разность температур, °С:

Δtср1=(Δtб+Δtм)2.	     (2.12)

в) Рассчитывается скорость движения дымовых газов по формуле, м/с:

ωг1=G0Fпс1×(tсрг1+273)273,	(2.13)

где G0 – объем дымовых газов при нормальных условиях на входе в котел, м3/с;

Fпс1 – живое сечение для прохода дымовых газов в зоне пароперегревателя, м2 (принимается по конструктивной характеристике котла из  приложения Б);

tсрг1 – средняя температура газов в зоне пароперегревателя, 0С.

Средняя температура потока дымовых газов определяется как полусумма  температур газов на входе в зону пароперегревателя tг' и выходе из нее tг1:

tсрг1=(tг'+tг1)2.

г) Рассчитывается средняя скорость перегретого пара по формуле, м/с:

ωпп=vппDппf,	(2.14)

где vпп – удельный объем перегретого пара, м3/кг (определяется по уравнению Клапейрона: рvпп=RT, где Т= tсрп+273, R – газовая постоянная перегретого пара, R=460 Дж/кгК)

Средняя температура пара определяется как полусумма температур сухого насыщенного и перегретого пара:

tсрп=(tп''+tпп)2.

Температура сухого насыщенного tп''пара определяется по i–s –диграммме (приложение Г) при давлении Рб и степени сухости пара х=1 или по термодинамической таблице водяного пара (приложение В).

f – живое сечение трубы для прохода пара, м2 (определяется по конструктивным характеристикам котла из  приложения Б).

д) Рассчитывается коэффициент теплопередачи от газов к пару по формуле, Вт/м2· 0С:

k=ψα1(1+α1α2),	(2.15)

где 1  – коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке, Вт/(м2·0С);

2 – коэффициент теплоотдачи от стенки к перегретому пару, Вт/(м2· 0С);

  – коэффициент тепловой эффективности (принимается равным 0,61).

Коэффициент теплоотдачи 1 определяется по номограммам  приложения Д при известных значениях скорости газа, средней температуры, внешнего диаметра труб пароперегревателя. Коэффициент теплоотдачи от стенки трубы к пару, 2, определяется по номограмме  приложения Е  при известных значениях давления, средней температуры, скорости пара и внутреннему диаметру труб пароперегревателя.

е) Определяется тепловосприятие пароперегревателя из уравнения теплопередачи:

Qтп=kFΔtср1,	                        (2.16)

где  Qтп – теплота, воспринятая поверхностью нагрева, или тепловосприятие пароперегревателя, кВт;

k – коэффициент теплопередачи от дымовых газов к нагреваемому пару, Вт/(м2·0С);

F – площадь поверхности нагрева пароперегревателя, м2 (определяется по конструктивным характеристикам из  приложения Б);

tср1 – средний температурный напор, °С.

Если полученное из уравнения теплопередачи значение тепловосприятия Qтп отличается от определенного по уравнению теплового баланса Qпп не более чем на 2%, расчет поверхности не уточняется. При расхождении более чем на 2% принимают новое значение конечной температуры газа и расчет повторяют. Для второго приближения целесообразно принимать температуру, отличающуюся от принятой при первом приближении не более, чем на 50°С. В этом случае следует пересчитать только температурный напор и заново решить уравнение теплового баланса и теплопередачи.

2.5 Поверочный расчет испарителя

а) Рассчитывается теплота, идущая на парообразование, кВт:

Qи = Dпп(i- i′).                                       (2.17)

Из расчета пароперегревателя известна энтальпия Iг1 дымовых газов на входе в испаритель. Количество теплоты, отданное газами пароводяной смеси в испарительной части, кВт:

Qг2=ϕGoIг1−Iг2.	(2.18)

Согласно тепловому балансу испарителя теплота, отданная дымовыми газами, равна теплоте, израсходованной на испарение воды. Приравнивая правые части уравнений 2.17 и 2.18 определяется энтальпия дымовых газов после испарителя Iг2. По I–t – диаграмме дымовых газов определяется температура газов после испарителя tг2.

б) Рассчитывается средний температурный напор в зоне испарителя:

Δtср2=(Δtб−Δtм)/ln(ΔtбΔtм),                         (2.19)

где Δtб – разность температур газа и пара в том конце поверхности нагрева испарителя, где она наибольшая, °С;

Δtм – разность температур в другом конце поверхности нагрева испарителя, °С.

При определении разностей температур tб и tм необходимо учесть, что температура пара в зоне испарителя остается постоянной, равной температуре насыщения пара при давлении в барабане. Температура газа изменяется от tг1 до tг2.

в) Рассчитывается скорость движения дымовых газов в зоне испарителя по формуле, м/с:

ωг2=G0Fпс2×(tсрг2+273)273,                               (2.20)

где Fпс2 – живое сечение для прохода дымовых газов в зоне испарителя, м2 (принимается по конструктивной характеристике котла из  приложения Б как среднеарифметическое значение в рядах труб испарителя);

tсрг2 – средняя температура газов в зоне испарителя, 0С.

Средняя температура потока дымовых газов определяется как полусумма  температур газов на входе в зону испарителя tг1  и выходе из нее tг2:

tсрг2=(tг1+tг2)2.

г) Рассчитывается коэффициент теплопередачи от газов к водяному пару, Вт/(м2 ·0С):

k=ζα1,	(2.21)

где 1 – коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке, Вт/(м2 ·0С)  (определяется по номограммам приложения Д).

Коэффициент   берут в пределах 0,650,8.

д) Определяется тепловосприятие пароперегревателя из уравнения теплопередачи:

Qти=kFΔtср2,	                                (2.22)

Qти – теплота, воспринятая поверхностью нагрева, или тепловосприятие испарителя, кВт;

k – коэффициент теплопередачи от дымовых газов к  пару, Вт/(м2 ·0С);

F – площадь поверхности нагрева испарителя, м2 (определяется по конструктивным характеристикам из  приложения Б как суммарная площадь всех рядов труб испарителя);

tср – средний температурный напор, °С.

В случае несовпадения тепловосприятия с рассчитанным значением Qи более чем на 2% принимают новое значение температуры газа на выходе из поверхности испарителя и повторяют расчет.

2.6 Поверочный расчет водяного экономайзера

а) Рассчитывается количество теплоты, переданное на нагрев воды в экономайзере, кВт:

Qэ=Dппi'−iп.в,                                       (2.23)

где i'– энтальпия кипящей воды, кДж/кг, определяется по i-s – диаграмме  (приложения Г) при давлении Рб и степени сухости пара х=0 или по термодинамической таблице водяного пара (приложение В).

iпв – энтальпия питательной воды, кДж/кг.

б) Рассчитывается средний температурный напор в зоне экономайзера:

Δtср3=(Δtб−Δtм)/ln(ΔtбΔtм),                            (2.24)

где Δtб – разность температур газа и воды в том конце поверхности нагрева экономайзера, где она наибольшая, °С;

Δtм– разность температур в другом конце поверхности нагрева экономайзера, °С.

При определении разностей температур tб и tм необходимо учесть, что схема движения теплоносителей, газа и воды, противоточная.

Температура воды на входе в экономайзер равна температуре питательной воды, tпв, на выходе из него, температуре насыщения при давлении пара в барабане. Температура газов на входе на поверхность экономайзера равна температуре газов на выходе из испарительной части tг2, температура газов на выходе из экономайзера равна температуре газов на выходе из котла-утилизатора t″г.

в) Рассчитывается скорость движения дымовых газов в зоне экономайзера по формуле, м/с:

ωг3=G0Fпс3×(tсрг3+273)273,                                (2.25)

где Fпс3 – живое сечение для прохода дымовых газов в зоне экономайзера, м2 (принимается по конструктивной характеристике котла из  приложения Б);

tсрг3 – средняя температура газов в зоне экономайзера, 0С.

Средняя температура потока дымовых газов определяется как полусумма  температур газов на входе в зону экономайзера tг2  и выходе из нее t″г:

tсрг3=(tг''+tг2)2.

г) Рассчитывается коэффициент теплопередачи от газов к воде, Вт/(м2·0С):

k=ζα1,	(2.26)

где 1 – коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке, Вт/(м2 ·0С)  (определяется по номограммам приложения Д).

Коэффициент   берут в пределах 0,650,8.

Д) Определяется тепловосприятие экономайзера из уравнения теплопередачи:

Qтэ=kFΔtср3,	                                (2.27)

где Qтэ – теплота, воспринятая поверхностью нагрева, или тепловосприятие экономайзера, кВт;

k – коэффициент теплопередачи от дымовых газов к  воде, Вт/(м2 ·0С);

F – поверхность нагрева экономайзера, м2 (определяется по конструктивным характеристикам из  приложения Б);

tср3 – средний температурный напор, °С.

В случае несовпадения тепловосприятия с рассчитанным значением Qэ более чем на 2% принимают новое значение температуры газа на выходе из поверхности экономайзера и повторяют расчет.

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Делягин Г.Н., Теплогенерирующие установки / Делягин Г. Н., Лебедев В. И. и др.  – М.: БАСТЕТ, 2010. – 622с

2. Назмеев Ю. Г. Теплообменные аппараты ТЭС / Назмеев Ю. Г., Лавыгин В. М.  – Издательство МЭИ, 2002. – 260с.

3. Теплообменники энергетических установок: Учебник для вузов/Под общ. ред. Ю. М. Бродова – Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 2002. – 968с.

4. Цветков, Ф.Ф.    Тепломассообмен: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство МЭИ, 2005. – 548с.

Дополнительная литература

1.Бакластов А. М. Промышленные теломассообменные процессы и установки: Учебник для вузов/ А. М. Бакластов, В. А. Горбенко, О. Л. Данилов и др. – М.: Энергоатомиздат,1986. – 328с.

2.Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник / Под общ.ред. В. А. Григорьева, В. М. Зорина – 2-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 588с.

3. Расчет тепломассообмена в промышленных установках, системах и сооружениях: Учеб. пособие / Л. И. Архипов, А. Б. Горяев, А. Л. Ефимов и др.; Под общ. Ред.А. Л. Ефимова. – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 52 с.

4. Сборник примеров и задач по тепломассообменным процессам, аппаратам и установкам / Л. И. Архипов, В. А.Горбенко, О. Л. Данилов, А. Л.Ефимов, С. И. Коновальцев; под ред.А. Л. Ефимова. – М.: Издательство МЭИ,1998. –116с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Таблица А.1 - Теплоемкость газов, cр,i кДж/( м3 ·0С)

| t, 0C | O2 | N2 | CO | CO2 | H2O | SO2 | H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 1,3046 | 1,2992 | 1,29922 | 1,5914 | 1,4943 | 1,7333 | 1,278 |
| 100 | 1,3167 | 1,304 | 1,3013 | 1,7132 | 1,5056 | 1,813 | 1,2905 |
| 200 | 1,3356 | 1,3042 | 1,3075 | 1,7961 | 1,5219 | 1,888 | 1,299 |
| 300 | 1,3565 | 1,3113 | 1,3172 | 1,8711 | 1,5424 | 1,957 | 1,3 |
| 400 | 1,3766 | 1,3205 | 1,3289 | 1,9377 | 1,5654 | 2,018 | 1,303 |
| 500 | 1,3967 | 1,3327 | 1,3431 | 1,9967 | 1,5893 | 2,072 | 1,307 |
| 600 | 1,416 | 1,3456 | 1,3578 | 2,0494 | 1,6144 | 2,1114 | 1,309 |
| 700 | 1,4344 | 1,359 | 1,3716 | 2,0967 | 1,6412 | 2,152 | 1,311 |
| 800 | 1,4503 | 1,3720 | 1,3854 | 2,1395 | 1,6684 | 2,186 | 1,316 |
| 900 | 1,4645 | 1,385 | 1,3984 | 2,1788 | 1,6957 | 2,215 | 1,324 |
| 1000 | 1,4775 | 1,3971 | 1,4114 | 2,214 | 1,7229 | 2,24 | 1,328 |

Таблица А.2 - Теплоемкость воды, cр кДж/( кг· 0С)

| Температура, 0С | Теплоемкость , ср, кДж/кг0С | Температура, 0С | Теплоемкость , ср, кДж/кг0С |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4,212 | 90 | 4,208 |
| 10 | 4,191 | 100 | 4,220 |
| 20 | 4,183 | 110 | 4,233 |
| 30 | 4,174 | 120 | 4,250 |
| 40 | 4,174 | 130 | 4,265 |
| 50 | 4,174 | 140 | 4,287 |
| 60 | 4,179 | 150 | 4,313 |
| 70 | 4,187 | 160 | 4,346 |
| 80 | 4,195 | 170 | 4,380 |

Приложение Б

Таблица Б.1 - Расчетно-конструктивная характеристика конвективных, змеевиковых унифицированных котлов-утилизаторов

| Характеристика | Типоразмер котла | Испарительные пакеты, м2 |  |  |  | Пароперегреватель | Экономайзер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |  |  |
| Расчетная площадь поверхности нагрева, F, м2 | КУ40-1 | 30 | 109,5 | 122 | 110,5 | 43,5 | 185 |
|  | КУ-60-2 | 46 | 173 | 92 | 175 | 70 | 247 |
|  | КУ-80-3 | 60 | 219 | 244 | 221 | 87 | 370 |
|  | КУ-100-1 | 85 | 285 | 315 | 295 | 110 | 460 |
|  | КУ-125 | 110 | 370 | 410 | 380 | 144 | 615 |
|  | КУ-150 | 133,2 | 415 | 475 | 436 | 166 | 725,1 |
| Число параллельно включенных змеевиков, z | КУ40-1 | 18 | 38 | 38 | - | 19 | 12 |
|  | КУ-60-2 | 28 | 60 | 60 | - | 30* 60** | 16 |
|  | КУ-80-3 | 36 | 76 | 76 | - | 38* 76** | 24 |
|  | КУ-100-1 | 40 | 80 | 80 | - | 40* 80** | 24 |
|  | КУ-125 | 52 | 104 | 104 | - | 52* 104** | 32 |
|  | КУ-150 | 64 | 120 | 120 | - | 60 | 32 |
| Площадь живого сечения для прохода продуктов сгорания, Fп.с., м2 | КУ40-1 | 4,315 | 3,17 | 3,17 | 2,885 | 3,17 | 3,18 |
|  | КУ-60-2 | 7,0 | 5,06 | 5,06 | 4,63 | 5,06 | 4,55 |
|  | КУ-80-3 | 8,63 | 6,34 | 6,34 | 5,77 | 6,34 | 6,36 |
|  | КУ-100-1 | 10,8 | 8,04 | 8,04 | 7,35 | 8,04 | 7,67 |
|  | КУ-125 | 13,2 | 10,3 | 10,3 | 9,4 | 10,3 | 9,8 |
|  | КУ-150 | 16,6 | 12,5 | 12,5 | 11,5 | 12,5 | 9,65 |
| Площадь живого сечения для пара и воды, f, м2 | КУ40-1 | 0,0096 | 0,0202 | 0,0202 | - | 0,0101 - | 0,0063 |
|  | КУ-60-2 | 0,0148 | 0,0318 | 0,0318 | - | 0,0159* 0,0318** | 0,0085 |
|  | КУ-80-3 | 0,0192 | 0,0404 | 0,0404 | - | 0,0202* 0,0404** | 0,0127 |
|  | КУ-100-1 | 0,0212 | 0,0425 | 0,0425 | - | 0,0212* 0,0425** | 0,0127 |
|  | КУ-125 | 0,0276 | 0,0552 | 0,0552 | - | 0,0552 | 0,0170 |
|  | КУ-150 | 0,0340 | 0,0636 | 0,0636 | - | 0,0318 - | 0,0170 |
| Диаметр труб, мм | 32/26 |  |  |  |  |  |  |
| Количество рядов по ходу газов | Для всех котлов КУ | 12 | 20 | 22 |  | 8 | 9 |
| Шаги по ширине, мм |  | 172 | 86 |  |  | 90 | - |
| Шаги по глубине, мм |  | 70 |  |  |  | - | - |
| Эффективная толщина излучающего слоя, м |  | 0,161 |  |  |  |  | - |

* при давлении 4,5 МПа,   ** при давлении 1,8 МПа

Приложение В

Таблица В.1 - Термодинамические свойства воды и водяного пара

| tс,oC | ps,бар | м3/кг | м3/кг | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг | кДжд/кг·К | кДжд/кг·К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,0061 | 0,00100 | 206 | 0 | 2501 | 2501 | 0 | 9,154 |
| 5 | 0,0087 | 0,00100 | 147 | 21,0 | 2510 | 2489 | 0,076 | 9,024 |
| 10 | 0,0123 | 0,00100 | 106 | 42,0 | 2519 | 2477 | 0,151 | 8,899 |
| 15 | 0,0170 | 0,00100 | 78,0 | 63,0 | 2528 | 2465 | 0,224 | 8,781 |
| 20 | 0,0234 | 0,00100 | 57,8 | 83,9 | 2537 | 2454 | 0,296 | 8,666 |
| 25 | 0,0317 | 0,00100 | 43,4 | 104,8 | 2547 | 2442 | 0,367 | 8,557 |
| 30 | 0,0424 | 0,00100 | 32,9 | 125,7 | 2556 | 2430 | 0,437 | 8,452 |
| 35 | 0,0562 | 0,00101 | 25,2 | 146,6 | 2565 | 2418 | 0,505 | 8,352 |
| 40 | 0,0738 | 0,00101 | 19,6 | 167,5 | 2574 | 2406 | 0,572 | 8,256 |
| 45 | 0,0958 | 0,00101 | 15,3 | 188,4 | 2582 | 2394 | 0,638 | 8,164 |
| 50 | 0,123 | 0,00101 | 12,0 | 209,3 | 2592 | 2383 | 0,704 | 8,075 |
| 55 | 0,157 | 0,00101 | 9,58 | 230,2 | 2600 | 2370 | 0,768 | 7,990 |
| 60 | 0,199 | 0,00102 | 7,68 | 251,1 | 2609 | 2358 | 0,831 | 7,908 |
| 65 | 0,250 | 0,00102 | 6,20 | 272,1 | 2617 | 2345 | 0,893 | 7,830 |
| 70 | 0,312 | 0,00102 | 5,04 | 293,0 | 2626 | 2333 | 0,955 | 7,754 |
| 75 | 0,386 | 0,00103 | 4,13 | 314,0 | 2635 | 2321 | 1,016 | 7,682 |
| 80 | 0,474 | 0,00103 | 3,41 | 334,9 | 2643 | 2308 | 1,075 | 7,612 |
| 85 | 0,578 | 0,00103 | 2,83 | 355,9 | 2651 | 2295 | 1,134 | 7,544 |
| 90 | 0,701 | 0,00104 | 2,36 | 377,0 | 2659 | 2282 | 1,192 | 7,479 |
| 95 | 0,845 | 0,00104 | 1,98 | 398,0 | 2668 | 2270 | 1,250 | 7,416 |
| 100 | 1,013 | 0,00104 | 1,67 | 419,1 | 2676 | 2257 | 1,307 | 7,355 |
| 105 | 1,208 | 0,00105 | 1,42 | 440,2 | 2683 | 2243 | 1,363 | 7,296 |
| 110 | 1,433 | 0,00105 | 1,21 | 461,3 | 2691 | 2230 | 1,418 | 7,239 |
| 115 | 1,690 | 0,00106 | 1,04 | 482,5 | 2698 | 2216 | 1,473 | 7,183 |
| 120 | 1,985 | 0,00106 | 0,892 | 503,7 | 2706 | 2202 | 1,528 | 7,130 |
| 125 | 2,321 | 0,00106 | 0,770 | 525,0 | 2713 | 2188 | 1,581 | 7,078 |
| 130 | 2,701 | 0,00107 | 0,668 | 546,3 | 2721 | 2174 | 1,634 | 7,027 |
| 135 | 3,130 | 0,00107 | 0,582 | 567,5 | 2727 | 2159 | 1,687 | 6,978 |
| 140 | 3,614 | 0,00108 | 0,509 | 589,0 | 2734 | 2145 | 1,739 | 6,930 |
| 145 | 4,155 | 0,00109 | 0,446 | 610,5 | 2740 | 2130 | 1,791 | 6,884 |
| 150 | 4,760 | 0,00109 | 0,393 | 632,2 | 2746 | 2114 | 1,842 | 6,838 |
| 160 | 6,180 | 0,00109 | 0,307 | 675,5 | 2758 | 2082 | 1,943 | 6,751 |
| 170 | 7,920 | 0,00110 | 0,243 | 719,2 | 2769 | 2050 | 2,042 | 6,667 |
| 180 | 10,03 | 0,00112 | 0,194 | 763,1 | 2778 | 2015 | 2,140 | 6,586 |
| 190 | 12,55 | 0,00114 | 0,156 | 807,5 | 2786 | 1979 | 2,236 | 6,507 |
| 200 | 15,55 | 0,00116 | 0,127 | 852,4 | 2793 | 1941 | 2,331 | 6,432 |
| 210 | 19,08 | 0,00117 | 0,104 | 897,7 | 2798 | 1900 | 2,425 | 6,358 |
| 220 | 23,20 | 0,00119 | 0,0861 | 943,7 | 2802 | 1858 | 2,518 | 6,285 |
| 240 | 33,48 | 0,00123 | 0,0597 | 1037 | 2803 | 1766 | 2,702 | 6,142 |
| 250 | 39,78 | 0,00125 | 0,0501 | 1086 | 2801 | 1715 | 2,793 | 6,072 |
| 260 | 46,94 | 0,00128 | 0,0422 | 1135 | 2796 | 1661 | 2,885 | 6,001 |
| 280 | 64,19 | 0,00133 | 0,0301 | 1237 | 2780 | 1543 | 3,068 | 5,857 |
| 290 | 74,15 | 0,00136 | 0,0255 | 1290 | 2766 | 1476 | 3,161 | 5,783 |
| 300 | 85,92 | 0,00140 | 0,0216 | 1345 | 2749 | 1404 | 3,255 | 5,705 |
| 320 | 112,9 | 0,00150 | 0,0154 | 1462 | 2700 | 1238 | 3,450 | 5,535 |
| 330 | 128,6 | 0,00156 | 0,0130 | 1526 | 2666 | 1140 | 3,552 | 5,441 |
| 340 | 146,1 | 0,00164 | 0,0108 | 1595 | 2622 | 1027 | 3,660 | 5,336 |
| 350 | 165,4 | 0,00174 | 0,00880 | 1671 | 2565 | 894 | 3,779 | 5,212 |
| 360 | 186,7 | 0,00189 | 0,00694 | 1762 | 2481 | 719 | 3,916 | 5,053 |
| 370 | 210,5 | 0,00222 | 0,00493 | 1893 | 2331 | 438 | 4,114 | 4,795 |
| 374 | 220,9 | 0,00280 | 0,00347 | 2032 | 2147 | 115 | 4,326 | 4,503 |

Приложение Г

Рисунок Г.1 –  i-s- диаграмма водяного пара

На диаграмме: энтальпия, i – в кДж/кг

давление, Р - в МПа

температура, t – в 0С.

Приложение Д

Рисунок Д.1 – Коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке гладкотрубных пучков при поперечном омывании α1=αнCzCsCф (значение сф см. рис. Д.2)

Рисунок Д.2 – Зависимость коэффициента сф от температуры и содержания жидкости в дымовых газах

Приложение Е

Коэффициент теплоотдачи, αн, Вт/м2* 0С                                                                     Давление пара Рб, МПа

Рисунок Е.1 – Коэффициент теплоотдачи от стенки гладкотрубных пучков к пару α2= cdαн

Учебное издание

ТЕПЛОМАССООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЙ:

ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА

Методические указания к выполнению расчетно–графической работы

для студентов, обучающихся по направлению

бакалавриата «Теплоэнергетика и теплотехника»

Составитель

Артамонова Людмила Петровна

Технический редактор Е. Ф. Николаева

Компьютерная верстка Е. В. Смелова

Подписано в печать _________

Формат 60х84/16

Усл. печ.л.____   Уч.-изд. л. _____

Тираж 50 экз. Заказ № ______

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

426069  г. Ижевск, ул. Студенческая, 11